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1. 1. The central heating boiler must be operated by authorized personnel holding the required certification.
2. Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığından normal periyodik bakımını yapınız.
3. 2. Perform routine periodic maintenance to prevent excessive fouling of the natural gas boiler pipes.
4. 3. Do not add water while the boiler is hot.
5. Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse portatif hava kompresörü ile ayarlayınız. Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız. 
6. 4. Before firing the boiler, check the system water level using the hydrometer. If the level is low, add water and adjust the pressure accordingly.
7. 5. If the pressure of the closed expansion tank is low, adjust it using a portable air compressor. If the pressure is high, adjust it using the valve.
8. 6. Check the condition of the boiler thermometer and fill the sleeve containing the colored liquid with mineral oil to ensure more accurate heat transfer measurement.
9. 7. Keep the valves on the circuits entering and leaving the boiler open.
10. Fotoselli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bez ile siliniz.
11. Ark yapabilecek elektrik tesisatını ex-proof olacak şekilde yenileyin, mümkünse gaz tesisatına dayanımlı elektrik sistemi kurdurunuz.
12. 8. Remove anything that obstructs the combustion air flow to the burner in the boiler room.
13. 9. Prevent the walls and floor of the boiler room from becoming wet. Keep a suitable fire extinguisher available.
14. 10. Clean the photocell and burner weekly with a dry, clean cloth.
15. Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine getirilmelidir.
16. Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol edin.
17. 11. Replace electrical installations that may cause arcing with explosion-proof equipment; where possible, have an electrical system resistant to gas installations installed.
18. Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol edin.
19. Hava ve gaz proses hatlarının ayarlarını kontrol edin.
20. 12. Check that the gas detector is functioning.
21. 13. Adjust and monitor the water temperature according to the outdoor temperature using the boiler thermostat. This thermostat shall operate as the maximum temperature limit thermostat.
22. 14. To operate the burner, turn on the main panel switch, switch the burner to the ON position, open the gas valve, and start the circulation pumps.
23. 15. In case of malfunction, follow the fault procedure in the relevant burner manufacturer's manual.
24. 16. Check solenoid valves for gas leakage.
25. 17. Clean and test the gas filter and air fan.
26. 18. Check the position of the ignition and ionization electrodes.
27. 19. Check the settings of the air and gas process lines.
28. 20. Check the gas pressure regulator setting.
29. 21. If you smell gas, stop the system, close the main gas valve, notify management, and call the gas measurement service.
30. 22. Have the burner inspected once a year by a qualified technician and have the necessary maintenance and adjustments carried out by the authorized service.
31. [bookmark: _GoBack]Havalandırma menfezleri her zaman açık durumda olmasını sağlamak.
32. Yapacağı işlerde yangın ve kalorifer ile ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek.
33. 23. When the outdoor temperature is below 15°C, operate the heating so that the indoor temperature does not exceed 20°C. Operate the boiler according to the temperature schedule.
34. Kış geçtikten sonra, kazan ve duman kanallarını temizlemek, kazan içindeki külleri ve artık kömürleri dışarı atmak, kazanda ve tesisatta onarıma muhtaç kısımlar varsa bunların yapılması ve bacanın temizliği için yönetime haber vermek.
35. 24. There must never be any shut-off valve between the central heating expansion tank and the safety valve connection. There must be two redundant safety valves, one on the boiler and another at a point where no valve can isolate it, such as the expansion tank connection. Their operation must be regularly checked by authorized service personnel and authorized users at appropriate pressures.
36. 25. Report the fuel status to the relevant personnel.
37. 26. Take care to protect the central heating installation and report malfunctions to management in a timely manner.
38. 27. Remain at the boiler while it is firing.
39. 28. Ensure that the heating system is fired at the specified times and monitor its operation.
40. Termik şalterleri kontrol ediniz.
41. Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra brülör tekrar çalışmıyorsa yetkili servisi çağırınız.
42. 29. Report defective electrical switches, sockets, and cables in the boiler room that may cause short circuits or arcing to management and have them replaced.
43. 30. Prevent the boiler room floor and walls from becoming wet.
44. 31. Ensure that ventilation grilles remain open at all times.
45. 32. Perform all duties in accordance with fire safety and central heating legislation.
46. İşi ile ilgili Kişisel Koruyucu Donanımları kullanınız.(Amiyantlı eldiven, uygun koruyucu maske, uygun çizme) eskiyenlerin değiştirilmesini sağlayınız,
47. 33. Burn the fuel used for firing the boiler in accordance with the proper procedure and keep the boiler flue passages continuously clean.
48. Herhangi bir gaz kaçağı durumunda, Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürünüz.
49. Tüm kapı ve pencereleri açınız.
50. 34. After winter, clean the boiler and flue passages, remove ash and residual coal from the boiler, and notify management so that any parts of the boiler or installation requiring repair can be repaired and the chimney cleaned.
51. Çakmak, kibrit çakmayınız, sigara içmeyiniz.
52. Elektrik düğmelerine dokunmayınız (ark patlamaya neden olabilir).
53. Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayınız.
54. Fiş çekip takmayınız.
55. Zil kullanmayınız.
56. Telefon kullanmayınız.
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